招 标 文 件

项目名称：南通市海门生态环境监测站采购天西大桥水质自动站搬迁项目

项目编号： HMHJJC20230801

采购单位：南通市海门生态环境监测站

招标代理：江苏本源工程项目管理有限公司

二○二三年八月二十五日

第一部分 招标公告

# 根据政府采购相关法律法规的规定，江苏本源工程项目管理有限公司受南通市海门生态环境监测站委托，就南通市海门生态环境监测站采购天西大桥水质自动站搬迁项目进行竞争性磋商，欢迎符合要求的单位前来参与投标。

项目名称：南通市海门生态环境监测站采购天西大桥水质自动站搬迁项目

一、本项目主要内容简介：详见采购项目需求。

二、本项目最高限价为人民币20万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

三、投标供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.对投标供应商的其他要求：无；

3.在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.本项目不接受联合体投标。

四、招标采购方式：竞争性磋商。

五、招标文件的获取：

1、获取时间：自本招标公告发布之日起。

2、获取方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，投标人直接从南通市海门生态环境局政府信息公开网站(http://www.haimen.gov.cn/hmshbj/zfcg/zfcg.html)“政府采购”栏自行下载招标文件、澄清答疑等相关招标资料。

六、投标文件的递交

1、递交投标文件时间为2023年09月06日09:00前，开标时间为2023年09月06日09:00，地点为南通市海门区珠江南路333号海门生态环境局4楼407会议室。

2、逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、发布公告的媒介

本次招标公告在南通市海门生态环境局政府信息公开网站(http://www.haimen.gov.cn/hmshbj/zfcg/zfcg.html)发布。

八、本招标项目联系事项：

采购单位：南通市海门生态环境监测站

采购单位联系人：张先生   联系电话：0513-69956531

地址：南通市海门区珠江南路333号海门生态环境局4楼

代理公司：江苏本源工程项目管理有限公司

代理公司联系人：袁先生   联系电话：0513-81236789

地址：南通市海门区富江路1055号24号楼301室

- 采购项目需求

第一章  采购项目内容与服务要求

一、项目概况

为确保已建成投运的天西大桥水质自动监测站正常稳定运行，现对天西大桥水质自动监测站的搬迁进行竞争性磋商（包含仪器设备拆除、搬迁、调试；站房监控、防雷，水、电、网络及文化建设以及道路、围栏等）。

现有需搬迁改造的天西大桥水质自动监测站设备运行状况良好。自动站主要配置了水质五参数（pH值、溶解氧、电导率、浊度和水温）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、自动采样器、流向仪等设备。

二、总体要求

1、建设项目清单

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 施工标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站房供电 | 项 | 1 | 供电依照《供配电系统设计规范》 （GB 50052）的规定执行。 | 从指定接水电位置接入，接入处预留控制开关 |
| 2 | 站房外四周护栏 | 项 | 1 | 依照《关于加快推进国家地表水环境质量监测网水质自动监测站建设工作的通知》（环办监测〔2017〕1762 号）文件中安防要求执行。 | 防盗护栏，带大门及门禁 |
| 3 | 防雷 | 项 | 1 | 防雷：依照国家标准《建筑防雷设计规范》（GB 50057）的规定，并由具有相关资质的单位进行设计、施工以及验收。 |  |
| 4 | 采配水单元硬件设施(双管双泵)及排水系统硬件 | 项 | 1 | 采配水单元硬件设施依照《地表水自动监测技术规范(HJ+915-2017)》文件第4.4.1条款执行。 | 根据现场情况选择浮筒式、悬臂式或栈桥式采水，双管双泵 |
| 5 | 文化建设项目 | 套 | 1 | 文化建设施工依照《国家地表水水质自动自动监测站文化建设方案（试行）的通知》（环办监测函〔2018〕（215号）文件。 | 水站标志牌，水站简介牌，水站Logo，水站系统流程图，站点流域表征图，运维管理体系图 |
| 6 | 原有监测设备拆卸/新站房设备和系统安装调试 | 套 | 1 | 依照《地表水自动监测技术规范》 （HJ915-2017）重新安装调试。 | 包含机柜，氨氮分析仪，总磷分析仪，总氮分析仪，五参数分析仪，高锰酸盐指数分析仪等仪器间原所有设备。 |
| 7 | 原有监测设备搬迁 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 仪器设备比对、质控及验收 | 套 | 1 | 依照《地表水自动监测技术规范》 （HJ915-2017）设备比对、质控及验收。 |  |

2、技术要求

#### 2.1、采水单元技术要求

（1）采水单元必须根据河流实际水文状况采用合适的采水方案，中标后一周内中标人由招标人组织进行实地查看并提出方案，经招标人同意后方可实施。

（2）须满足采集水样的基本条件，采水方案科学可行，确保水样有代表性。

（3）采用双泵／双管路设计，一用一备，满足实时不间断监测的要求；并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。

（4）采水浮筒要方便人工提升与安装，以便日常清洗和维护。水泵根据实际情况可采用自吸泵或潜水泵等。水泵应具有来电重启。

（5）根据采水点到站房的距离、地形等实际情况，选择自吸泵或潜水泵，采水管路的大小以保证站房的进口压力和流速达到整个系统全部仪器的要求，并具有良好的性能，确保采水系统的稳定运行。

（6）采水管路均要采取保温措施，采水管路采用可拆洗式，采配水管路应具备反冲洗功能。

（7）采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。

（8）配置在线除泥沙等预处理装置，保证系统管路内部免受泥沙和藻类影响，以保证测量的准确性，比色法仪器进口浊度必须控制在40NTU以下。

（9）采水系统的构造保障在汛期或枯水期能正常工作而不至被损坏。

（10）采水点应采取一定的措施防止漂浮物的堵塞。

（11）采水系统中的所有部件均要选用优质产品，自吸泵采用知名品牌产品，保证采水系统工作的可靠性和使用寿命。

（12）水质五参数自动监测仪必须使用原水。

（13）管路内径、提水流量、流速应满足测站内仪器分析需要，并留有余量。

（14）考虑到不对环境造成二次污染，设计中应不使用对环境产生污染的清洗方法。

2.2、文化建设

简易站站房文建设依据中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发《国家地表水水质自动自动监测站文化建设方案（试行）的通知》（环办监测函〔2020〕（215号）文件制作。

建设内容主要有6项，分别是（1）水站标志牌，（2）水站简介牌，（3）水站LOGO,（4）水站系统流程图，（5）站点流域表征图，（6）运维管理体系图。

#### 2.3、设备拆装和搬迁

原仪器和机柜等设备拆卸后妥善搬运到新站房，依据《地表水自动监测技术规范》（HJ915-2017）在新站房仪器间进行重新安装、调试，确保仪表及设备能够稳定运行。

所有仪器设备须无缝接入原系统，数据传输遵循《地表水自动监测系统通信协议技术规定（试行）》，将数据上传至现有工控机水质自动监测系统及委托方指定的水质自动综合监管平台。

搬迁后站房仪器间设备安装要求如下：

（1)仪器布局采用壁挂式并按照配水方向，建议分析仪器摆放顺序依次为常规五参数、 氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮及特征污染物；

(2)站房应预留扩展参数的安装与接入空间；

(3)系统拼装按照横平竖直、整齐美观、紧固的原则；

(4)系统电控柜等应放置于平整坚实地面，避免设备在运行过程中遭受较大震动；

(5)站房与仪器不应有电位差，机柜间不应有电位差，应就近接入等电位 接地网；

(6)站房内部按照水电隔离原则进行布置，标识清晰、明确、布线美观；

(7)支撑架与各仪器的连接及固定部位应受力均匀、连接可靠，不应承受非正常的外力，必要时具备减振措施。

#### 2.4、系统和仪器调试

站房设备和系统安装依照《地表水自动监测技术规范》（HJ915-2017）重新安装调试。

2.4.1、系统调试要求

（1）系统组成完整；应具有良好的扩展性和兼容性，能够方便地接入新的监测设备；

（2）系统和仪器应能够实现对氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮水质自动分析仪器零点核查、跨度核查、加标回收率自动测试等功能；

（3）系统应具有异常信息记录、上传功能，包括采水故障、部件故障、超标报警、缺试剂报警等信息；

（4）系统应具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；

（5）系统应具有分析仪器及系统过程日志和环境参数记录功能，并能够上传至平台；

（6）在不影响试剂溶解性的情况下，系统应保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于

4±2 ℃低温保存；

（7）系统及仪器应具有断电再度通电后自动排空、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

2.4.2、采配水单元调试

（1）采配水应满足 1 小时为周期的运行要求；

（2）通过控制单元依次操作各单元，检查采水泵、增压泵、空压机、除藻单元、液位计、各阀门、液位开关、压力开关、匀化装置等部件工作状态是否正常；

（3）执行采配水分步流程，检查采配水管路有无漏液，五参数检测池、预处理水箱等排水是否彻底，有无残留；

（4）执行清洗流程，检查自动反清（吹）洗是否正常，检查清洗管路有无漏液。

2.4.3、辅助单元调试

（1）检查废液收集或废液自动处理装置是否满足要求；

（2）检查站内安防、温湿度传感器等是否正常；

（3）检查站内稳压电源、不间断电源等设备是否正常；

（4）异常留样功能测试，验证自动留样器工作是否正常，检查留样完毕后能否进行自动密封；

2.4.4、仪器调试

仪器经搬运到新址重新安装后调试应开展自动分析仪器准确度、重复性、检出限、多点线性核查、集成干预检查、加标回收率测试、实际水样比对等测试，验证仪器是性能，其测试指标应满足《地表水自动监测技术规范》（HJ915-2017）中附录A.2水质自动监测系统仪器性能指标技术要求。

#### 2.5、试运行技术要求

（1）联网调试完成后系统进入试运行，试运行应连续运行 30 天；

（2）试运行开始前应制定维护方案和质控计划；

（3）试运行期间维护及质控测试应按照《地表水水质自动监测站运行维护技术规定（试行）》中质控措施技术要求开展；

（4）试运行期间质控测试结果按照《地表水水质自动监测站运行维护技术规定（试行）》中的要求进行评价；

（5）试运行期间数据有效率评价参考《地表水水质自动监测站运行维护技术规定（试行）》中的相关要求，水站每个监测项目的数据有效率不小于 80%，试运行期间当出现数据有效率无法达标时应重新进行试运行；

（6）试运行期间因电力系统、采水系统等外界因素造成试运行期间系统故障，系统恢复正常后顺延相应的时间；因系统自身故障造成运行中断，系统恢复正常后重新开始试运行；

（7）试运行期间应做好系统故障统计、试剂及标准溶液更换记录、易耗品更换记录等工作；

（8）试运行期间监测数据应上传至平台；

三、质量保证

3.1项目完成时限

搬迁安装时限：合同签订后，3个月内完成本项目并通过验收。其中，水质监测设备满足设备搬迁条件后，自收到采购单位书面通知之日起5日内完成水质监测设备搬迁、安装和系统调试，仪器试运行期间保证正常运行。投标人应制订明确的合同履约进度表，提供详细的安装调试实施方案和进度计划，明确管理与技术人员职责，强调安装时效性。

3.2验收办法

安装调试完成后，经投标人申请，参照江苏省水质自动监测站相关管理规定、招投标文件要求及合同内容进行验收。

3.3质保期

3.3.1自验收合格之日起至约定年限为质保期，质保期提供12个月免费质保，质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括系统的维护、维修和技术支持。

四、服务要求

4.1、设备保修期为一年。质保期内若仪器出现故障，免收任何费用。

4.2、售后服务：详细提供国内代理商及维修服务网点的地址、邮编、电话、传真及联系人。供货方要由专业人员负责售后技术服务、维修等，质保期内出现故障能够1小时响应、24小时到达现场服务以及故障应急处理方案，并负责48小时内修复。质保期内24小时内没有响应或在规定时间拒绝或没有派员到达采购方提供技术服务、修理或退换问题材料设备，采购方有权委托第三人对合同材料设备进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由供货方承担。

五、付款方式

本项目无预付款，合同签订后，所有建设内容经验收合格且与现运维商完成交接并签字确认后，付总价的90%，验收通过一年后，付清余款（无息）（凭有效发票办理结算手续）。

六、其它相关说明：

（1）本项目投标有效期为开标后60天。

（2）无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用,采购单位不收取任何费用。

（3）招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。中标人在领取中标通知书前向招标代理人支付，招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文收费标准的80%计取。不足3000元的按3000元收取。

第三部分   投标人须知

## 一、招标采购文件说明

1、 招标采购文件由招标方负责解释。

2、 招标采购文件由下述部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   采购项目需求

第三部分   投标人须知

第四部分   开评标

第五部分   拟签订的合同文本

第六部分   质疑提出和处理

第七部分   投标文件格式

## 二、招标采购文件的澄清和修改

1.供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目投标截止时间前送至采购单位或代理单位，所有技术需求、参数、评分办法、质保、付款、工期等由采购单位作统一答复，所有开评标程序等由代理单位作统一答复；如规定时间内未收到任何书面质疑，则视为各投标供应商均理解并接受本招标文件所有内容。同时供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。

2.投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝或者将作为无效投标，由投标人自行承担责任。

3.招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对所有投标人具有约束力。

4.招标人可视情取消、延长投标截止时间和开标时间，不负责解释。

5.投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6.招标人视情组织答疑会。

# 三、投标文件的制作

### 1、 原则：

（1）投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性。

（2）投标人在招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购方都将终止其投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

（3）采购方拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

### 2、 投标文件的组成：见本招标采购文件第六部分“投标文件格式”。

特别提示：请投标人携带相关原件用于备查。复印件请加盖单位公章。因携带原件不全，由此引起的后果由投标人自负。（须将备查原件放在一个资料袋中，原件资料袋可不密封，但须在资料袋上标明投标单位名称和原件清单目录。）

### 3、 投标文件制作要求：

（1）投标人应按投标文件组成顺序编写、制作投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外）。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

（2）投标文件正本一份、副本四份，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

（3）投标文件正本须打印并由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

（4）投标人应将本项目投标文件密封。

（5）报价单三份须单独另行密封，投标报价不得出现于投标文件的正本或副本。

（6）所有密封文件封套正面须标明项目名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。如果投标供应商未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

### 4、 投标报价

（1）投标报价应包括：包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、劳务及施工设备、安装、保险、利润、税金的全部费用。

（2）投标方免费提供的项目，也应报价并注明免费，不计入报价总价。

（3）投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。

（4）本项目将进行二次报价，请做好二次报价的准备。

（5）本项目最高限价为20万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

### 履约保证金

本项目履约保证金为中标价的5%，在领取中标通知书前交于南通市海门生态环境监测站账户，待项目完成验收后无息退还。

6、投标有效期：投标文件从开标之日起，投标有效期为60个工作日。

## 四、投标文件的递交

1、招标方于开标地点在投标截止时间前半小时内接受标书。

2、投标人递交投标文件的方式为专人当面递交的方式。

3、招标方将拒绝接收递交时间、密封情况等不符合要求的投标文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 五、无效投标的情形

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1．投标报价超出项目最高限价的；

2．由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3．未按照招标文件要求盖章、签署姓名；未装订或未按照招标文件规定的数量进行制作、未按照招标文件规定要求密封；投标承诺函、法定代表人授权书等有涂改的；

4．未能提供合格的资格文件；

5．投标人未对招标文件内所要采购的全部内容进行报价的；

6．与招标文件有重大偏离的或未能实质性响应技术商务要求的；

7．开标时投标供应商授权代表未到开标现场或授权代表不能提供相应身份证明的；

8．投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

9．评标委员会认为其他不合理情况的；

10．不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

### 六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现如下情形的：参加投标的供应商不足3家的，或者评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足3家的，除采购任务取消外，招标人应报告监督部门，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

第四部分   开评标

## 一、开评标程序

### 1.招标人组织开标

(1）招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或授权代表须持有效身份证参加开标会。

(2)开标期间，投标供应商法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

(3)凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否有异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。

(4)在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

(5)评委会不得向投标人解释落标原因，不退还投标文件。

2.评委会由采购单位代表及相关领域的专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。政府采购监督管理部门代表将监督开标的全过程。

(1)评审内容

投标人的投标资格；投标文件是否完整；投标文件是否恰当地签署；是否作出实质性响应；是否有计算错误。评委评标只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

（2）相应的规定

如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；正本与副本有矛盾的，以正本为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（3）陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

### 3、中标通知

（1）中标结果确定后，将在南通市海门生态环境局政府信息公开网站(http://www.haimen.gov.cn/hmshbj/zfcg/zfcg.html)发布中标公告，公告期限为1日。公示期满，如无异议的，由采购人向其签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人和成交供应商依法承担法律责任。

（2）未收到中标通知的投标人默认为未中标人，招标人不再以其它方式另行通知。

## 二、 评标办法

1.综合评分法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，计算出每个供应商的算术平均值，加上价格得分即为每个供应商的综合得分。

3.总得分最高的即为成交候选供应商，如出现最高分相同时以投价低的供应商为成交候选供应商，如报价也相同时则抽签决定成交候选供应商。

4.商务技术分（70分）

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 12 | 提供自2020年1月1日以后，类似项目业绩合同的，每提供一个得2分，最高得12分。 投标文件中应提供加盖公章的合同、中标通知书、项目验收报告成功的证明材料复印件，不提供不得分。 |
| 2 | 拟配备人员情况 | 10 | 投标人为本项目配备的项目经理具有高级环境相关专业工程师证书的得3分；具有中级环境相关专业工程师证书的得2分；具有初级环境相关专业工程师证书的得1分；最高得3分。 投标人为本项目配备的项目经理具有国家工信部、人社部颁发的信息系统项目管理师（高级）证书的得3分；具有国家工信部、人社部颁发的信息系统项目管理师（中级）证书的得2分；具有国家工信部、人社部颁发的信息系统项目管理师（初级）证书的得1分；最高得3分。 投标文件中应提供上述证书复印件加盖公章及项目经理满一年社保证明和劳动合同复印件，同时满足才能得分； 以原件核查为准，无原件或原件与复印件不相符的不得分。 3、投标人为本项目配备1名服务人员具有《中国环境监测总站国家地表水环境质量自动技术与运维管理培训合格证》及《中国环境监测总站地表水环境监测与质控技术培训合格证》的，有一个得2分，最高得4分。 投标文件中应提供上述证书复印件并加盖公章，服务人员近3个月社保证明和劳动合同复印件，同时满足才能得分；以原件核查为准，无原件或原件与复印件不相符的不得分。 |
| 3 | 投标人综合实力 | 15 | 1、投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、测量管理体系认证证书，每提供一个得3分，最高得9分，不提供不得分； 2、投标人具有有效期内的地表水水质自动监测站运营服务资质一级证书得4分；具有有效期内的地表水水质自动监测站运营服务资质二级证书得2分；具有有效期内的地表水水质自动监测站运营服务资质三级证书得1分；不提供不得分。 3、投标人具有国家级环保优秀品牌企业证书得2分。 投标文件中应提供证书复印件加盖公章 以原件核查为准，无原件或原件与复印件不相符的不得分。 |
| 4 | 项目实施方案 | 9 | 投标人在方案设计时充分考虑各原水站站点实际情况的，评委根据投标文件的整体方案合理性、完整性及与现有设备兼容性与联动性等进行综合评分，完整、合理、可操作性强的各得3分，最多9分，不提供的不得分。 |
| 5 | 售后服务方案 | 9 | 售后服务方案和应急方案合理性：根据投标文件提供的售后服务计划和应急方案、突发事件的预警及处理方案等内容进行综合评议，包括日常维护频次，人员配备、维护路线方式，配品配件的存放地点及更换频次等，提供的方案完整、合理、可操作性强的各得3分，最多的9分，不提供的不得分。 |
| 6 | 质控保障 | 4 | 投标人自有用于运行质量控制的CMA实验室（认证范围需包含pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）且在“省级社会环境检测机构信息管理平台”登记、公开检测能力的得基本分4分； （CMA实验室为投标人下设机构、投标人的子公司或控股的子公司，均视为“投标人自有的实验室”）。 |
| 7 | 售后服务响应时间 | 5 | CMA实验室距离招标人在1.5小时车程范围内加5分；CMA实验室距离招标人在1.5小时（不含）-2小时车程范围内加3分；CMA实验室距离招标人在2小时（不含）-2.5小时车程范围内加1分，以百度或高德地图软件截图为准。 |
| 8 | 信誉 | 6 | 评委根据生态环境部门对投标人开展的地表水水质自动站建设或改造项目满意度情况(提供满意度证明等)评分， 每个证明材料 1 分，本项最高 6分(提供证明材料复印件，需提供具有满意度项目的证明） |

注：①请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如响应文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

②请供应商制作响应文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

③请供应商同时提供以上材料的原件以备查用，如有弄虚作假后果由供应商自负。

4、价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

# 第五部分  拟签订的合同文本

政府采购合同

甲方(需方)：                             签订地点：

乙方(供方)：                             签订时间：

根据招标结果、采购单位“招标文件”的要求及供应商投标文件的承诺，供需双方本着平等、自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：

一、项目名称：

二、服务内容：

三、合同金额

本合同金额为（大写）：________________元（￥_______________元）人民币。

四、技术资料

1.乙方应按采购（招标）文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期

自验收合格之日起至约定年限为质保期，质保期提供12个月免费质保，质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括系统的维护、维修和技术支持。

八、合同履行时间及履行地点

1.履行时间：合同签订后，3个月内完成本项目并通过验收。其中，水质监测设备满足设备搬迁条件后，自收到采购单位书面通知之日起5日内完成水质监测设备搬迁、安装和系统调试，仪器试运行期间保证正常运行。投标人应制订明确的合同履约进度表，提供详细的安装调试实施方案和进度计划，明确管理与技术人员职责，强调安装时效性。

2.履行地点：根据采购人指定地点

九、验收：由甲方按采购（招标）文件相关要求组织验收。

十、款项支付

本项目无预付款，合同签订后，所有建设内容经验收合格且与现运维商完成交接并签字确认后，付总价的90%，验收通过一年后，付清余款（无息）（凭有效发票办理结算手续）。

十一、税费及履约保证金

1、本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

2、履约保证金为人民币：       （合同金额的5%），履约保证金待项目验收合格后凭验收合格相关证明退还（无息）。

十二、质量保证及后续服务

1.乙方应按采购（招标）文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）解除合同并由乙方赔偿损失。

（4）其他：

3.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场，并予以解决。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之    作为违约金。

2.甲方无故逾期验收或逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之    向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之     作为违约金。乙方超过约定日期     个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、合同纠纷处理

本合同在履行过程中发生争议的, 由双方当事人协商解决，若未能达成一致意见，则可通过南通仲裁委员会申请仲裁。

十五、组成本合同的文件包括：

⒈ 本合同条款；

⒉ 本项目的政府采购（招标）文件和供方应标（投标）文件；

⒊ 本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；

⒋ 甲乙双方其它按规定约定事宜。

十六、本合同内容如有冲突，以政府采购（招标）文件为准。

十七、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。（多页合同甲乙双方必须加盖骑缝公章）

甲方（需方）（盖章）：                乙方（供方）（盖章）：

地址：                                地址：

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

开户银行：

账号：

第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次招标活动的当事人。

# 2、供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目投标截止时间前，送至采购单位和招标代理机构。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

5、本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6、提供报名回执的复印件，由供应商法人代表签字或盖章，并加盖供应商公章，对不能提供的将不予受理。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标授权人送达采购单位和招标人。

2、在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的10%作为违约金；同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的50%作为违约金；同时，列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的100%作为违约金；取消相应会员资格6个月，同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，招标人有权取消其会员资格，收取其保证金的100%作为违约金，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通市公共资源交易中心网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。招标人有权取消其相应的会员资格，同时对其在1至3年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，招标人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。招标人有权取消其相应的会员资格，同时对其在1至3年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

第七部分  响应文件格式

## 投标资料目录

| 序号 | 采购文件要求 | 证明材料名称 | 响应文件位置 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标承诺函 |  | 第 页 | 见附件 |
| 2 | 授权代表身份证复印件 |  | 第 页 | 法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件 |
| 3 | 法定代表人授权书 |  | 第 页 | 法定代表人参加投标的可不提供 |
| 4 | 授权代表为投标企业正式人员证明 | 须提供用工合同复印件及2023年2月至2023年7月单位为其缴纳的养老保险证明材料 | 第 页 | 法定代表人参加投标的可不提供 |
| 5 | 诚信承诺函 |  | 第 页 | 见附件 |
| 6 | 营业执照 |  | 第 页 |  |
| 7 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |  | 第 页 | 格式详见附件 |
| 8 | 在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  | 第 页 |  |
| 9 | 投标人认为需要提交的其他资料 |  | 第 页 |  |
| 10 | 商务技术标 |  | 第 页 | 按照评分标准提供相应的材料及方案，文件目录前提供评分索引 |
| 报价一览表（一正贰副） | 须单独密封 | 见附件 |

单位名称（公章）             法定代表人或被授权人（签字）

年   月    日

（1）投标资料目录装订于响应文件内的第1页。

（2）《授权书》及相关《承诺函》、《报价一览表》等格式详见附件。

## 投标承诺函

南通市海门生态环境监测站：

依据贵单位              （采购项目名称)项目招标采购的邀请，我方授权     （姓名）     （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次招标采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方符合招标方提出的资格要求，同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部采购文件及其附件，我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4、响应文件有效期为开标之日起60日。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果。

6、一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，在规定的时限内与采购方签订合同，并严格履行合同的责任和义务,保证在采购文件及合同规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。否则我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）        授权代表：（签字）

年  月  日                     年  月  日

## 法定代表人授权书

南通市海门生态环境监测站：

兹授权                              （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加             （采购项目名称)项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认，我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

附：授权代表情况：

姓名：         性别：         年龄：         职务：         联系电话：         手机：

身份证号码：

详细通讯地址：         邮政编码：          传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

授权代表身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时授权代表须将身份证原件带至开标现场核查。

诚信承诺函

南通市海门生态环境监测站：

我单位参与贵单位组织的                              （项目名称）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1.我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3.本项目授权代表为本单位正式员工。

4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6.我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.如中标，我单位在中标公示结束后3天内领取中标通知书。

8.如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9.如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受业主和监管部门的处理或处罚，在处理或处罚期内，被拒绝投标的，愿意在海门区所有区镇限额平台停止参与投标，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                          （项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

南通市海门生态环境监测站采购天西大桥水质自动站搬迁项目

报价一览表

投标单位：（盖章）

| 项目名称 | 最高限价（万元） | 投标报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通市海门生态环境监测站采购天西大桥水质自动站搬迁项目 | 20 |  |  |

法定代表人（授权代表）签名：

年   月    日