海门北部新城医学综合体项目配电箱报价单

（投标报价精确到元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 品牌型号 | 数量 | 投标单价（不含税） | 投标总价（不含税） |
| 1 | 配电箱ALSB-1 |  |  | 1台 |  |  |
| 2 | 配电箱AP5 |  | 1台 |  |  |
| 3 | 配电箱AP6 |  | 1台 |  |  |
| 4 | 配电箱GYAP-ZAP1 |  | 1台 |  |  |
| 5 | 配电箱GYAP-zq1~2 |  | 1台 |  |  |
| 6 | 配电箱2-1ATP1-ct3 |  | 1台 |  |  |
| 7 | 配电箱2-1ATP1-DR1 |  | 1台 |  |  |
| 8 | 配电箱2-2ATP1-MRI2 |  | 1台 |  |  |
| 9 | 配电箱2-2ATP1-MR1FZ3 |  | 1台 |  |  |
| 10 | 配电箱2-2ATP1-MRIFZ2 |  | 1台 |  |  |
| 11 | 配电箱2-2ATP1-MRI3 |  | 1台 |  |  |
| 12 | 配电箱2-4ATP1-DSA2 |  | 1台 |  |  |
| **合计：** | | **总价：**  **大写：** | | | | |
| 注1：价格包含材料设备的提供、运输、装卸等费用在内，本次报价不因市场变化因素而变动。不含税费及安装费用。  注2：工期为合同签订后5日历天。 | | | | | | |

报价单位：（公章）

联系电话：

日期：

**ALSB-1配电箱参数表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 柜体 | H1300×W700×D300 | 1 | 参考尺寸 |
| 2 | 塑壳断路器 | 320A/3P | 1 |  |
| 3 | 塑壳断路器 | 125A/3P | 3 | 设备控制柜 |
| 4 | 微型断路器 | 20A/3P | 2 | 设备 |
| 5 | 电箱内部其他辅料 | 电线、线槽、接线端子、零地排、槽钢基础等 | 1 |  |

**AP5配电箱参数表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 柜体 | H1300×W700×D300 | 1 | 参考尺寸 |
| 2 | 塑壳断路器 | 100A/3P | 1 |  |
| 3 | 微型断路器 | 25A/3P | 3 | 电预热，水处理，备用 |
| 4 | 微型断路器 | 32A/3P | 1 | 电预热 |
| 5 | 微型断路器 | 20A/3P | 1 | 电预热 |
| 6 | 一体式漏电断路器 | Vigi C65 ELM 20A/2P 30mA | 1 | 水处理 |
| 7 | 微型断路器 | 40A/3P | 2 | 空气，备用 |
| 8 | 电箱内部其他辅料 | 电线、线槽、接线端子、零地排、槽钢基础等 | 1 |  |

**AP6配电箱参数表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 柜体 | H1300×W700×D300 | 1 | 参考尺寸 |
| 2 | 塑壳断路器 | 200A/3P | 1 |  |
| 3 | 电流互感器 | 150/5 | 3 |  |
| 4 | 多功能表 | AMC72L-E4/C | 1 |  |
| 5 | 微型断路器 | 40A/3P | 2 | 环烘箱 |
| 6 | 一体式漏电断路器 | Vigi C65 ELM 20A/2P 30mA | 3 | 混合机，灭菌器等 |
| 7 | 微型断路器 | 20A/3P | 1 | 辅助设备 |
| 8 | 微型断路器 | 50A/3P | 4 | 备用 |
| 9 | 微型断路器 | C65 C25A/3P | 1 |  |
| 10 | 浪涌保护器 | iPRU 40 4P In=40KA 8/20 | 1 |  |
| 11 | 电箱内部其他辅料 | 电线、线槽、接线端子、零地排、槽钢基础等 | 1 |  |

**GYAP-ZAP1配电箱参数表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 柜体 | H1500×W700×D300 | 1 | 参考尺寸 |
| 2 | 隔离开关 | WG 315A/4P | 2 |  |
| 3 | 双电源转换开关PC级 | WATSGB315-4PR-X | 1 |  |
| 4 | 电流互感器 | 320/5A | 3 |  |
| 5 | 多功能表 | AMC72L-E4/C | 1 |  |
| 6 | 火灾监控设备 | WEFPT | 1 |  |
| 7 | 微型断路器 | 63A/C16/3P | 2 | 清洗工作站 |
| 8 | 微型断路器 | 63A/C20/2P | 2 | 蒸汽 |
| 9 | 微型断路器 | 63A/C40/3P | 5 | 超声槽，煮沸槽，干燥柜 |
| 10 | 微型断路器 | 63A/C50/3P | 4 | 消毒器，备用 |
| 11 | 微型断路器 | 63A/C25/3P | 2 | 脉动 |
| 12 | 微型断路器 | 63A/C20/3P | 7 | 医用，脉动，备用 |
| 13 | 微型断路器 | 63A/D20/3P | 1 |  |
| 14 | 交流接触器 | LC1N0910M5N | 1 |  |
| 15 | 过载继电器 | LRN10N(4-6A) | 1 |  |
| 16 | 微型断路器 | EZ7 4P C63A 6kA | 1 |  |
| 17 | 浪涌保护器 | iPRU 40 4P In=40KA 8/20 | 1 |  |
| 18 | 电箱内部其他辅料 | 电线、线槽、接线端子、零地排、槽钢基础等 | 1 |  |

**GYAP-zq1~2配电箱参数表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 柜体 | H1500×W700×D300 | 1 | 参考尺寸 |
| 2 | 隔离开关 | WG 500A/4P | 2 |  |
| 3 | 电流互感器 | 500/5A | 6 |  |
| 4 | 多功能表 | AMC72L-E4/C | 2 |  |
| 5 | 火灾监控设备 | WEFPT | 2 |  |
| 6 | 塑壳断路器 | 塑壳/C250/3P | 4 |  |
| 7 | 微型断路器 | C63A 6kA | 2 |  |
| 8 | 浪涌保护器 | iPRU 40 4P In=40KA 8/20 | 2 |  |
| 9 | 电箱内部其他辅料 | 电线、线槽、接线端子、零地排、槽钢基础等 | 1 |  |

**2-1ATP1-ct3配电箱参数表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 柜体 | H1300×W700×D300 | 1 | 套 | 参考尺寸，以实际尺寸为准 |
| 2 | 隔离开关 | WG400/400/3 | 2 | 套 | 总开关 |
| 3 | 双电源开关 | WTS-630/400/4DL | 1 | 套 |  |
| 4 | 互感器 | 400/5A | 3 | 套 |  |
| 5 | 多功能表 | AMC72L-E4/C | 1 | 套 |  |
| 6 | 火灾监测设备 | WEFPT 400 | 1 | 套 |  |
| 7 | 塑壳断路器 | NSX400F TMD 400 3P3D F | 1 | 套 |  |
| 8 | 断路器 | EZ7 4P C80A 6kA | 1 | 套 |  |
| 9 | 浪涌保护器 | DZ47sY-II 80kA 4P 385V | 1 | 套 |  |
| 10 | 电缆 | WDZ-YJY-4\*185+1\*95CT | 20 | 米 |  |
| 11 | 电柜内部附件 |  | 1 | 套 | 端子、电线、线槽及导轨等 |

**2-1ATP1-DR1配电箱参数表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 柜体 | H1300×W700×D300 | 1 | 套 | 参考尺寸，以实际尺寸为准 |
| 2 | 隔离开关 | WG160/160/3 | 2 | 套 | 总开关 |
| 3 | 双电源开关 | WTS-160/160/4DL | 1 | 套 |  |
| 4 | 互感器 | 150/5A | 3 | 套 |  |
| 5 | 多功能表 | AMC72L-E4/C | 1 | 套 |  |
| 6 | 火灾监测设备 | WEFPT 200 | 1 | 套 |  |
| 7 | 塑壳断路器 | NSX160F/3P/125A | 1 | 套 |  |
| 8 | 断路器 | EZ7 4P C80A 6kA | 1 | 套 |  |
| 9 | 浪涌保护器 | DZ47sY-II 80kA 4P 385V | 1 | 套 |  |
| 10 | 电柜内部附件 |  | 1 | 套 | 端子、电线、线槽及导轨等 |

**2-2ATP1-MRI2、2-2ATP1-MR1FZ3配电箱参数表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 柜体 | H1300×W700×D300 | 1 | 套 | 参考尺寸，以实际尺寸为准 |
| 2 | 隔离开关 | WG315/315/3 | 2 | 套 | 总开关 |
| 3 | 双电源开关 | WTS-630/320/4DL | 1 | 套 |  |
| 4 | 互感器 | 300/5A | 3 | 套 |  |
| 5 | 多功能表 | AMC72L-E4/C | 1 | 套 |  |
| 6 | 火灾监测设备 | WEFPT 300 | 1 | 套 |  |
| 7 | 塑壳断路器 | NSX250F/3P/250A | 1 | 套 |  |
| 8 | 断路器 | EZ7 4P C80A 6kA | 1 | 套 |  |
| 9 | 浪涌保护器 | DZ47sY-II 80kA 4P 385V | 1 | 套 |  |
| 10 | 电柜内部附件 |  | 1 | 套 | 端子、电线、线槽及导轨等 |

**2-2ATP1-MR1FZ2配电箱参数表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 柜体 | H1300×W700×D300 | 1 | 套 | 参考尺寸，以实际尺寸为准 |
| 2 | 隔离开关 | WG315/200/3 | 2 | 套 | 总开关 |
| 3 | 双电源开关 | WTS-250/200/4DL | 1 | 套 |  |
| 4 | 互感器 | 200/5A | 3 | 套 |  |
| 5 | 多功能表 | AMC72L-E4/C | 1 | 套 |  |
| 6 | 火灾监测设备 | WEFPT 150 | 1 | 套 |  |
| 7 | 塑壳断路器 | NSX160F/3P/160A | 1 | 套 |  |
| 8 | 断路器 | EZ7 4P C80A 6kA | 1 | 套 |  |
| 9 | 浪涌保护器 | DZ47sY-II 80kA 4P 385V | 1 | 套 |  |
| 10 | 电柜内部附件 |  | 1 | 套 | 端子、电线、线槽及导轨等 |

**2-2ATP1-MRI3配电箱参数表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 柜体 | H1300×W700×D300 | 1 | 套 | 参考尺寸，以实际尺寸为准 |
| 2 | 隔离开关 | WG315/250/3 | 1 | 套 | 总开关 |
| 3 | 双电源开关 | WTS-250/250/4DL | 3 | 套 |  |
| 4 | 互感器 | 250/5A | 1 | 套 |  |
| 5 | 多功能表 | AMC72L-E4/C | 2 | 套 |  |
| 6 | 火灾监测设备 | WEFPT 250 | 3 | 套 |  |
| 7 | 塑壳断路器 | NSX250F/3P/250A | 1 | 套 |  |
| 8 | 断路器 | EZ7 4P C80A 6kA | 4 | 套 |  |
| 9 | 浪涌保护器 | DZ47sY-II 80kA 4P 385V | 1 | 套 |  |
| 10 | 电柜内部安装附件 | WG315/250/3 | 1 | 套 | 端子、电线、线槽及导轨等 |

**2-4ATP1-DSA2配电箱参数表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 柜体 | H1300×W700×D300 | 1 | 套 | 参考尺寸，以实际尺寸为准 |
| 2 | 隔离开关 | WG315/315/3 | 1 | 套 | 总开关 |
| 3 | 双电源开关 | WTS-630/320/4DL | 3 | 套 |  |
| 4 | 互感器 | 300/5A | 1 | 套 |  |
| 5 | 多功能表 | AMC72L-E4/C | 2 | 套 |  |
| 6 | 火灾监测设备 | WEFPT 300 | 3 | 套 |  |
| 7 | 塑壳断路器 | NSX250F/3P/250A | 1 | 套 |  |
| 8 | 断路器 | EZ7 4P C80A 6kA | 4 | 套 |  |
| 9 | 浪涌保护器 | DZ47sY-II 80kA 4P 385V | 1 | 套 |  |
| 10 | 电柜内部安装附件 | WG315/315/3 | 1 | 套 | 端子、电线、线槽及导轨等 |